Моделирование режимов параллельной работы трехфазных распределительных трансформаторов

А.А Кралин, М.Н. Охотников

Нижегородский государственный технический университет

им. Р.Е. Алексеева

Аннотация: Рассмотрены вопросы моделирования режимов параллельной работы распределительных трансформаторов, входящих в состав трансфороматорно-тиристорного регулятора напряжения и мощности. Модели выполнены в пакете Simulink. Представлена структурная модель параллельной работы двух трехфазных трансформаторов, с помощью которой произведено исследование электромагнитных процессов при пофазном регулировании.

Ключевые слова: трехфазный трансформатор, параллельная работа трехфазных  трансформаторов, моделирование, Simulink.

Параллельная работа трехфазных распределительных трансформаторов при авариях, а также необходимом  ремонте трансформаторного оборудования, позволяет легче решать проблему резервирования электроснабжения потребителей. В случае параллельной работы трансформаторов в периоды малых нагрузок существует возможность отключить один из работающих трансформаторов, уменьшив тем самым потери электроэнергии.

Обеспечение равномерного распределения нагрузки при параллельной работе трансформаторов является весьма актуальной.

В ходе выполнения НИР проведено исследование режимов параллельной работы существующих серийно выпускаемых распределительных трансформаторов с опытным трансформатором, лежащим в основе разрабатываемого трансформаторно-тиристорного регулятора напряжения и мощности с ключами однонаправленного тока (ТТРНМ ОТ) (рис. 1). Анализ данных режимов позволяет определить параметры трансформаторно-тиристорного оборудования, дать рекомендации по оптимальному распределению нагрузки [1].

ТТРНМ ОТ содержит регулируемый опытный трансформатор ТСЗН-400/10 и тиристорное переключающее устройство (ТПУ), которое выполняет автоматическое или ручное переключение трех ответвлений каждой фазы обмотки ВН в диапазоне ±5%.

Рис. 1. Электрическая схема трансформатора ТСЗН-400/10

Серийные трансформаторы имеют устройство ПБВ с ручным переключением в диапазонах ±2х2,5%. В связи с различными характеристиками ПБВ и ТПУ возникают как симметричные, так и несимметричные режимы параллельной работы трансформаторов [2].

Симметричные режимы работы имеют место при одинаковых коэффициентах трансформации, несимметричные - при различных коэффициентах трансформации.  Несимметричные режимы возникают при пофазном регулировании коэффициента трансформации в одной или двух фазах [1,2].

Исследование режимов работы указанных трансформаторов целесообразно осуществлять с помощью компьютерного моделирования  с использованием мощных современных программных средств, таких как Matlab со встроенным пакетом визуального моделирования Simulink [3,4].

Для составления моделей в Simulink необходимо иметь математическое описание электромагнитной системы трехфазного трехстержневого трансформатора [5-7].

Основные допущения при разработке нелинейных математических моделей трансформаторов общеприняты [8-10]. Системы уравнений в матричной форме записи при нулевых начальных условиях будут иметь следующий вид:

wI(p)=H(p)l						(1)

U(p)=pLI(p)+pwФ(p)+RdI(p)			(2)

где  w вектор содержащий количества  витков  соответствующих обмоток, I(p) вектор токов, H(р)l – падения магнитного  напряжения на участках магнитопровода, Ф -  магнитный поток, l - длина соответствующего участка магнитопровода, U(p) - напряжение обмотки; L – матрица собственных индуктивностей и индуктивностей рассеяния пары обмоток, Rd диагональная матрица активных сопротивлений обмоток.

Уравнения, представленные выше, являются нелинейными дифференциальными уравнениями  трехфазного многообмоточного трансформатора. Модель параллельной работы трансформаторов, в основе которой лежат уравнения (1) –(2) представлена на рис.2.

В результате проведенного моделирования измерены первичные и вторичные напряжения и токи трансформаторов, уравнительные токи, суммарные потери мощности в режиме холостого хода.

Одним из несимметричных режимов является отклонение числа витков обмотки ВН во всех фазах ТСЗН-400/10 на ±5%, а у серийного трансформатора ТС-400/10 установка коэффициента трансформации во всех фазах в номинальное положение. Расчеты и моделирование показывают, что величина уравнительных токов в этом режиме составляет 50-55% от номинального значения тока.

При использовании пофазного регулирования коэффициент трансформации ТСЗН-400/10 изменяется независимо в каждой фазе. При этом также возникает уравнительный ток и дополнительные потери.

Рис. 2.- Модель параллельной работы двух трансформаторов

По результатам моделирования установлено, что при изменении коэффициента трансформации в одной фазе на ±5% максимальная величина уравнительного тока составляет 32-36% от номинального тока обмотки НН, а при изменении коэффициента трансформации в двух фазах   45-50%.

Литература

- Алтунин, Б.Ю. Исследование несимметричных режимов работы трансформаторно-тиристорного регулятора напряжения и мощности/ Б.Ю. Алтунин, А.А. Кралин, И.А. Карнавский //  Промышленная энергетика, 2013. – № 12. – С. 13-16.

- Алтунин Б.Ю., Туманов И.М. Математическое моделирование тиристорных устройств РПН трёхфазных трансформаторов// Электротехника, 1996. –  №6. – С.22-25.

- Иванушкин, Ф.Н.  Структурное моделирование электромеханических систем и их элементов: Монография / Ф.Н.  Иванушкин, В.А. Сарапулов, П. Шимчак. – Щецин: ЩТУ,  2000.–310с.

- Гультяев,  А.К. MATLAB 5.2. Имитационное моделирование в среде Windows. – СПб.: КОРОНА принт,1999.- 288 с.

- Алтунин, Б.Ю. Исследование режимов работы нелинейного трехфазного трансформатора в пакете Simulink/ Б.Ю. Алтунин, А.А. Кралин, В.В. Гуляев // Вестник волжской государственной академии водного транспорта, 2012. – № 32. – С.195-198.

- Кралин А.А. Моделирование трансформаторов преобразовательных агрегатов в Simulink // Инженерный вестник Дона, 2014, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2362/.

- Bhuyan K. Surge Modelling of Transformer Using Matlab-Simulink/ Bhuyan K, Chatterjee S // India Conference (INDICON), december 2009 Annual IEEE pp 1-4.

- Хватов О.С. Математическое описание алгоритма управления топливоподачей дизель-генераторной электростанции переменной скорости вращения // Инженерный вестник Дона, 2013, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1869/.

- Титов В.Г. Управление энергосберегающими полупроводниковыми преобразователями // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/1909/.

- Singh B. Integrated three-leg VSC with a zig-zag transformer based three-phase four-wire DSTATCOM for power quality improvement / Singh B, Jayaprakash P. , Somayajulu T.R.,  Kothari D.P.,Chandra A., Al-Haddad K. // Industrial Electronics, 2008. IECON 2008. 34th Annual Conference of IEEE,  pp 796-801.

References

- Altunin B.Yu., Kralin A.A., Gulyaev V.V.  Vestnik volzhskoy gosudarstvennoy akademii vodnogo transporta, 2012. № 32. pp.195-198.

- Altunin B.Yu., Tumanov I.M.  .  Elektrotekhnika. 1996.  №6. pp.22-25.

- Ivanushkin, F.N.  Strukturnoe modelirovanie elektromekhanicheskikh sistem i ikh elementov [Structural modeling of electromechanical systems and their elements]. F.N.  Ivanushkin, V.A. Sarapulov, P. Shimchak. Shchetsin: ShchTU, 2000. 310 p.

- Gul'tyaev, A.K. MATLAB 5.2. Imitatsionnoe modelirovanie v srede Windows [Simulation modeling for Windows].  SPb. KORONA print. 1999. 288 p.

- Altunin B.Yu., Kralin A.A., Karnavskiy I.A. Promyshlennaya energetika, 2013. № 12. pp. 13-16.

- Kralin A.A. Inzhenernyy vestnik Dona (Rus), 2014, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2362

- Bhuyan K. Surge Modelling of Transformer Using Matlab-Simulink/ Bhuyan K, Chatterjee S // India Conference (INDICON), december 2009 Annual IEEE pp 1-4.

- Khvatov, O.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №3. URL:  http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1869

- Titov, V.G. Inženernyj vestnik Dona (Rus).  2013, №4. URL:  ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/1909

- Singh B. Integrated three-leg VSC with a zig-zag transformer based three-phase four-wire DSTATCOM for power quality improvement / Singh B, Jayaprakash P. , Somayajulu T.R.,  Kothari D.P.,Chandra A., Al-Haddad K. // Industrial Electronics, 2008. IECON 2008. 34th Annual Conference of IEEE,  pp 796-801.