Энергоэффективность присоединения водяного отопления к тепловым сетям

Т.А. Скорик1, Н.И. Галкина1, А.И. Василенко2

1Академия строительства и архитектуры

Донской государственный строительный университет г. Ростов-на-Дону

2Южный федеральный университет г. Ростов-на-Дону

Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с определением энергетической эффективности присоединения систем водяного отопления к тепловым сетям. Предложены зависимости для определения коэффициента гидроэнергетической эффективности, характеризующего энергетические характеристики зависимого и независимого присоединения.

Ключевые слова: тепловые сети, индивидуальный тепловой пункт, система водяного отопления, энергетическая эффективность, коэффициент гидроэнергетической эффективности.

В соответствии с [1] энергоэффективность тепловых сетей, η, определяется по формуле (1):

η =ΣQnQv.                                                                               (1)

где ΣQn – тепловая энергия, полученная всеми потребителями, Вт; Qv – тепловая энергия, выданная от источника теплоты, Вт.

Как следует из формулы (1), энергоэффективность тепловых сетей определяется только ее тепловыми характеристиками. В тоже время [2] установлен ряд показателей, характеризующих энергоэффективность тепловых сетей, в состав которых, наряду с тепловыми характеристиками, включен также показатель, характеризующий затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, включая затраты насосными группами источников теплоснабжения. Очевидно, что формула (1) не включает в свой состав величин, характеризующих расход электрической энергии при работе тепловых сетей, поэтому понятие энергоэффективности тепловых сетей нуждается в дополнении.

Известно, что тепловые сети обеспечивают передачу теплоты потребителям за счет разности температур и, обеспечивающих требуемый расход теплоносителя, напоров сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах [3]. В свою очередь, разность напоров сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах обеспечивается работой сетевых насосов, затрачивающих на это электрическую энергию и преобразуя ее в гидравлическую энергию сетевой воды.

При зависимой схеме присоединения системы водяного отопления потребителей к тепловым сетям передача теплоты к теплоносителю и его циркуляция в системе отопления осуществляется за счет использования гидравлической мощности сетевого теплоносителя. При независимом присоединении гидравлическая мощность сетевой воды расходуется только в сетевом контуре ИТП, а циркуляция теплоносителя осуществляется за счет гидравлической мощности, подводимой к теплоносителю в циркуляционном насосе [4].

Для оценки гидроэнергетической эффективности различных схем присоединения к тепловым сетям систем водяного отопления, нами предлагается ввести понятие коэффициента гидроэнергетической эффективности, N, определяемого формулой (2)

N=NпNобщ.                                                                                       (2)

где Nп – гидравлическая мощность, полезно затраченная на подготовку и циркуляцию теплоносителя в системе отопления; Nобщ.– общие затраты гидравлической мощности, расходуемой на передачу теплоты теплоносителю и его циркуляцию в системе отопления.

Чем больше значение N, тем выше энергетическая эффективность схемотехнического решения присоединения системы водяного отопления к тепловым сетям [5].

При зависимом присоединении Nзав характеризует отношение величины гидравлической мощности, отобранной от сетевой воды в ИТП, к величине гидравлической мощности, полезно затраченной на обеспечение циркуляции теплоносителя в системе отопления по формуле (3)

Nзав=NоNс.                                                                                          (3)

где Nc – гидравлическая мощность, отобранная от сетевой воды в ИТП; No – гидравлическая мощность, полезно затраченная на обеспечение циркуляции теплоносителя в системе отопления.

При независимой схеме подключения системы водяного отопления к тепловым сетям гидравлическая мощность сетевой воды затрачивается только на компенсацию потерь напора в сетевом контуре ИТП, а обеспечение циркуляции в системе отопления осуществляется циркуляционным насосом [4, 6].

Общие затраты гидравлической мощности будут складываться из гидравлической мощности, отобранной от сетевой воды в ИТП, Nc, и гидравлической мощности, подводимой к теплоносителю системы отопления в циркуляционном насосе, Nн.

Полезно затраченная гидравлическая мощность складывается из мощности, необходимой для преодоления сетевой водой гидравлического сопротивления теплообменника Nт, и гидравлической мощности, подводимой к теплоносителю системы отопления в циркуляционном насосе, Nн.

С учетом изложенного выше, коэффициент гидроэнергетической эффективности при независимом присоединении системы водяного отопления, Nнез, определяется формулой (4):

Nнез=Nm +NнNс+ Nн.                                                                                (4)

Рассмотрим гидроэнергетические характеристики зависимой схемы присоединения потребителей к тепловым сетям.

Зависимая схема присоединения получила широкое распространение благодаря использованию элеваторов [7,8], позволяющих реализовать на их основе простые и малозатратные технические решения ИТП для зданий различного назначения.

В тоже время известно, что коэффициент полезного действия струйного нагнетателя, которым является элеватор, крайне низок [2,3,9], поэтому возникает необходимость в оценке эффективности использования гидравлической мощности, отбираемой от сетевой воды в ИТП, при зависимой схеме присоединения потребителей к тепловым сетям.

Запишем выражение (3) в следующем виде:

N=NоNс=Vo ΔPoVc ΔPc                                                                               (5)

где Vc , ∆Pc – соответственно объемный расход и перепад давлений теплоносителя на входе в ИТП; Vо , ∆Pо – соответственно объемный расход и потери давления в системе водяного отопления.

Формула (5) дает возможность определить максимальное значение N, соответствующее минимально допустимому перепаду давлений сетевого теплоносителя на входе в ИТП [10].

Величины Vc и Vо связаны коэффициентом смешения, u по формуле (6):

u = τ1 −τo1τo1 − τ2 = VoVc−1                                                                        (6)

где 1 — температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С; o1 — то же, в подающем трубопроводе системы отопления, °С; 2 — то же, в обратном трубопроводе от системы отопления, °С;

Из последней формулы:

Vo =Vc (1+u).                                                                                (7)

Минимально необходимый напор Нс min, м, перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления (без учета гидравлического сопротивления трубопроводов, оборудования, приборов и арматуры до места присоединения элеватора) допускается определять по формуле (8) [2]:

Нc min=1,4 Ho 1+u,                                                               (8)

где H0 — потери напора в системе отопления после элеватора при расчетном расходе воды в системе отопления, м.

Последние зависимости позволяют получить следующее выражение, характеризующее максимальное значение коэффициента гидроэнергетической эффективности зависимого присоединения к тепловой сети системы водяного отопления

Nmax= 0,714 1 + u−1                                                                     (9)

Из формулы (9) следует, что максимальное значение коэффициента гидроэнергетической эффективности является функцией только коэффициента смешения.

Поясним последнее положение конкретным примером. При температурном графике тепловой сети 150-70оС и параметрах теплоносителя в системе водяного отопления 95-70оС коэффициент смешения u равен 2,2, а максимальное значение гидроэнергетического КПД равно 0,22. Последнее означает, что в рассматриваемом случае, теоретически не более 22% гидравлической мощности, отбираемой в ИТП от сетевой воды, может быть полезно использовано для обеспечения циркуляции теплоносителя в системе отопления. Остальная гидравлическая мощность безвозвратно теряется при дросселировании сетевой воды в элеваторе.

В том случае, если разность напоров в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети превышает величину, определяемую зависимостью (8) на к %, коэффициент гидроэнергетической эффективности зависимого присоединения системы водяного отопления к тепловым сетям соответственно снижается на к %.

Если все системы водяного отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме с использованием элеваторов, то максимальный КПД использования электрической энергии, затраченной на передачу тепловой энергии потребителям, теоретически не может превышать величину, определяемую формулой (9).

Полученные результаты свидетельствуют о низком уровне энергетической эффективности зависимой схемы присоединения потребителей к тепловым сетям, что является дополнительным аргументом в пользу перехода от зависимых, к независимым схемам присоединения зданий к тепловым сетям, что предусмотрено рядом вступивших в последнее время в силу законов и нормативных документов [3-5].

Литература

- Варфоломеев Ю.М., Кокорин О. Я. Отопление и тепловые сети. – М.: Инфра-М, 2007. 480 с.

- Свидерская О. В. Основы энергосбережения. – М.: ТетраСистемс, 2009. - 176 c.

- Сотникова О.А., Мелькумов В.Н. Теплоснабжение: Учеб. пособие. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. 296 с.

- Глазунова Е.К., Василенко А.И., Скорик Т.А. Удельные отопительные нагрузки и энергоэффективность современной жилой застройки // Научное обозрение. 2013. №2. с. 94-96.

- Тихомиров А. К. Теплоснабжение района города: учеб. пособие /А. К. Тихомиров. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. – 135 с.

- Ионин А.А., Хлыбов Б.М., Братенков В.Н. Теплоснабжение: Учебник для вузов – М.: Стройиздат, 1982. – 336 с.

- Волосатова Т.А. Некоторые вопросы энергоэффективности тепловых сетей в разрезе текущего состояния комплекса ЖКХ России// Инженерный вестник Дона, 2013, № 4 URL: ivdon.ru/ru /magazine/archive/ n4y2013/2054.

- Тихомиров С.А., Василенко А.И. Проблемы перехода на закрытые системы теплоснабжения// Инженерный вестник Дона, 2013, № 4 URL: ivdon.ru/ru/magazine /archive/n4y2013/2318.

- Ignotas A. Lithuanian legal and regulatory framework for district heating. Presented at IEA workshop «District heating policy in transition economies». Prague. February 2004. 167 р.

- M.C. Georgiadis, E.S. Kikkinides, E.N. Pistikopoulo. Energy Systems Engineering// WILEY-VCH, Weinheim-2008. 337 p.

References

- Varfolomeev Ju.M., Kokorin O. Ja. Otoplenie i teplovye seti [Heating and heat networks]. M.: Infra-M, 2007. 480 р.

- Sviderskaja O. V. Osnovy jenergosberezhenija [Fundamentals of energy conservation]. M.: TetraSistems, 2009. 176 р.

- Sotnikova O.A., Mel'kumov V.N. Teplosnabzhenie [Heat]: Ucheb. posobie. M.: Izdatel'stvo Associacii stroitel'nyh vuzov, 2009. 296 р.

- Glazunova E.K., Vasilenko A.I., Skorik T.A. Nauchnoe obozrenie. 2013. №2. р. 94-96.

- Tihomirov A. K. Teplosnabzhenie rajona goroda [The heat supply area of the city]: ucheb. Posobie. A. K. Tihomirov. Habarovsk: Izd-vo Tihookean. gos. un-ta, 2006. 135 р.

- Ionin A.A., Hlybov B.M., Bratenkov V.N. Teplosnabzhenie [Heat]: Uchebnik dlja vuzov. M.: Strojizdat, 1982. 336 р.

- Volosatova T.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, № 4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/ n4y2013/2054.

- Tihomirov S.A., Vasilenko A.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, № 4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/ archive/n4y2013/2318.

- Ignotas A. Lithuanian legal and regulatory framework for district heating. Presented at IEA workshop «District heating policy in transition economies». Prague. February 2004. 167 р.

- M.C. Georgiadis, E.S. Kikkinides, E.N. Pistikopoulo. Energy Systems Engineering. WILEY-VCH, Weinheim. 2008. 337 p.