Распространение акустической волны в замкнутой структуре водопровода на границе раздела сред

В.А. Зибров, А.А. Сапронов, О.В. Соколовская

В последнее время в жилищно-коммунальном хозяйстве были предприняты значительные усилия для модернизации систем водоснабжения. Надежность, пригодность, безопасность и эффективность были идентифицированы как основные параметры, описывающие работу системы водоснабжения. Надежность - вероятность, что система будет работать правильно; пригодность - вероятность, что система будет эксплуатационной; безопасность - отсутствие опасных последствий для пользователей и окружающей среды и эффективность связана с уровнем потерь. При этом возникающие экологические проблемы и требования потребителей водных ресурсов, стали существенно влиять на развитие системы водоснабжения и соответственно улучшение услуг жилищно-коммунального хозяйства. Требования потребителей основаны на стремительном развитии передовых технологий систем водоснабжения, контрольно-измерительной аппаратуры и инфокоммуникационных технологиях.

Поэтому обрели свою актуальность разработки и технологии исследования магистральных водопроводных сетей, ультразвуковыми методами с целью повышения эффективности диагностики водопроводов, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций и мониторинга экологической обстановки. При этом под технологией понимают совокупность аппаратно-программных комплексов, а также научно обоснованных методик их формирования и использования для исследований, включающих регистрацию конфигураций и размеров форм труб, а также фактов и тенденций их изменения.

В работах [1,2,3] авторами рассмотрены распространение акустической волны, распространяющейся внутри водопроводной трубы, полностью заполненной водой. Но существуют и другие режимы водного потока внутри водопроводной трубы (полностью и не полностью заполненная водой труба; с пузырьками воздуха и воздушными пробками и т.п.), которые существенно влияют на волновые процессы внутри трубы.

Рассматриваемый случай, когда жесткая цилиндрическая труба не полностью заполнена водой, акустический излучатель находится на оболочке трубы, является достаточно сложным с точки зрения распространения волн на границе раздела сред в замкнутой структуре рис. 1. Данный случай подразумевает решение ряда задач, а именно: распространение волны на границах раздела сред труба-воздух, воздух-вода и труба-вода (поскольку неизвестно какие режимы распространения волн возникают на границе труба-вода, предполагаем, что это низкий порядок мод направленной нормальной волны (похожей на волну Лэмба) и продольный/изгибный режимы распространения волн).

Рис. 1 – Вид трубы не полностью заполненной водой

Оболочка цилиндрической трубы окружена с одной стороны водой, а с другой стороны воздухом. Обозначим плотность ρ и звуковую скорость ν в воде и воздухе ρ1v1 и ρ2v2 соответственно; плотность, продольную и поперечную скорость в оболочке трубы ρvPvS. В рассматриваемом случае считаем, что существует непрерывность давления и смещения частиц к поверхностям оболочки трубы y=±r2. Уравнение для гармонической волны распространяющейся в направлении оси X в произвольной гомогенной и изотропной среде имеет вид [4]:

∇2−1vP2d2dt2ϕ=0; ∇2−1vS2d2dt2Φ=0 ;

u=∇ϕ+∇Φ, , u2=∇ϕ2.

где ϕ и Φ – пространственно-временной скаляр и вектор потенциала, характеризующие смещение частиц u в оболочке трубы; ϕ1 и ϕ2 – скалярные потенциалы оболочки воды и воздуха.

Для рассматриваемого случая принимаем во внимание только те решения, которые являются инвариантными Φ=Φy=Φ:

ϕ(x,y)=L1ch(MPy)+L2sh(MPy)ei(kx−ωt); Φ(x,y)=L3ch(MSy)+L4sh(MSy)ei(kx−ωt);

ϕ1(x,y)=L5e−M1xei(kx−ωt); ϕ2(x,y)=L6e−M2xei(kx−ωt),

где k=ωv; ω=2πf; L1−L6 – неизвестные постоянные коэффициенты [5]; MP=2πf1vω2−1vP2; MS=2πf1vω2−1vS2; M1=2πf1vω2−1v12; M2=2πf1vω2−1v22.

Для определения коэффициентов L, зададим граничные условия:

uy=(uy)1дляy=r2;pxy=0дляy=r2;pxy=0дляy=−r2;pyy=0дляy=r2;

где pyy=λduxdx+duydy+2μduydy; pxz=μduydx+duzdy; λ,μ – коэффициенты [4].

Проведя замены в уравнении для акустического давления, когда источник акустического сигнала расположен внутри упругой цилиндрической трубы [1,2,3], получаем решения для неизвестных коэффициентов L1−L6:

L1=−(MS2+k2)sh(MSr2)2ikMPsh(MPr2)L4; L2=−(MS2+k2)ch(MSr2)2ikMPch(MPr2)L3;

L=kS2eM1r2ikMP(L4sh(MSr)+L3ch(MSr)).

Симметричные моды: ϕ=L1ch(MPy)ei(kx−ωt); Φ=L4sh(MSy)ei(kx−ωt).

Асимметричные моды: ϕ=L2sh(MPy)ei(kx−ωt); Φ=L3ch(MSy)ei(kx−ωt).

Полученные коэффициенты позволяют определить акустическое давление в точке приёма для случая, когда водопроводная труба не полностью заполнена водой. При этом коэффициенты L3 и L4, являются амплитудами асимметричной и симметричной моды акустической волны, значения коэффициентов L1 и L4, определяет прямое и противоположное смещение частиц в симметричном режиме распространения акустической волны. Коэффициенты L2 и L3 определяют прямое и противоположное смещение частиц в асимметричном режиме распространения акустической волны.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: отражения акустической волны на границе раздела нескольких сред будет значительно уменьшать энергию акустического давления и увеличивать многолучевое распространение.

Литература

1. Зибров, В.А., Сапронов, А.А. Использование пьезоэлектрических преобразователей для передачи информации о потребляемых водных ресурсах [Текст]// Энергосбережение и водоподготовка. Научно-технический журнал, 2009 - №3. - С. 78-81.

2. Зибров, В.А., Сапронов, А.А., Воробьев, С.В. Применение пьезоэлектрических преобразователей в системе дистанционного мониторинга потребляемых водных ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства [Текст// Электротехнические и информационные комплексы и системы. Научно-технический и теоретический журнал, 2010 -  №1 - С. 17-23.

3. Сапронов, А.А., Зибров, В.А., Занина, И.А., Соколовская, О.В.. Исследование процесса передачи информации по акустическому каналу в водопроводе [Текст]// Энергосбережение и водоподготовка. Научно-технический журнал, 2012. – №4. – С.52-54.

4. Бреховских, Л.М., Годин, О.А. Акустика слоистых сред [Текст]: Монография.– М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1989. – 416с.

5. Talrnant, M., «Rétrodiffusion d'une impulsion ultrasonore brève par une coque cylindrique à paroi mince», Ph.D. thesis, University of Paris VII, 1987