Распространение акустических волн в водопроводных сетях с изменяющимся диаметром труб

В.А. Зибров, А.А. Сапронов, О.В. Соколовская, Д.А. Мальцева

Информация относительно текущего структурного состояния локальных магистральных водопроводных сетей, в совокупности с статистически выведенными эмпирическими моделями отказов, может увеличить долговечность эксплуатации водоводов и позволит управлять системами водоснабжения рентабельным способом.

Оценка состояния магистральных водопроводных сетей и соответственно принятия решения по восстановлению водопровода состоит из нескольких этапов: моделирование водопровода в наземном и подземном вариантах прокладки; оценка состояний водопровода при помощи средств измерительной техники, в том числе дефектоскопия труб; интерпретация измеренных показателей, определяющих текущее состояние водопровода; эмпирическое моделирование отказов в распределительных магистральных сетях малого диаметра; определение срока службы водопровода; оценка последствий аварийных отказов; планирование затрат для полного срока эксплуатации водопровода (количество, качество, надежность, и т.д.).

Определение условий эксплуатации водопровода не должно ориентироваться только на параметры, характеризующие аварийную ситуацию. Также важна информация о свойствах грунта; климате; грунтовых водах; покрывающих пластах; типе датчика, контролирующего данные о состоянии водопровода; конфигурации и геометрии трубы и т.п.

В работах [1,2] рассмотрено распространение акустической волны, распространяющейся внутри водопроводной трубы постоянного диаметра.

Рассмотрим целесообразность применения метода модального представления акустической волны [3], если осуществляется переход трубы одного диаметра в трубу другого диаметра рис. 1. Моды распространяющейся акустической волны различны, поэтому необходимо преобразовать акустическое давление в трубе одного диаметра в акустическое давление трубы другого диаметра, используя условия непрерывности акустического давления и скорости.

Рис. 1 – Вид составной трубы.

В работе учитываем, что условия непрерывности давления и скорости будут невыполнимы только для переданного поля акустического давления в трубу меньшего диаметра, так как часть поля будет отражена от краёв соединения двух труб.

Радиус рассматриваемой трубы R на интервале x0,x1 и R1 на интервале x1,x2, причём R>R1. Предполагаем наличие круговой симметрии, поэтому исключаем появление мод вызванных неоднородностями трубы. Тогда на интервале x0,x1 с учетом выражения приведенного в [2] акустическое давление имеет вид: p(r,θ,x)=n=0NAnBneiγ(x1−x0).

В точке x1 происходит рассеяние акустической волны, на отраженную волну pотр(r,θ,x1)=m=1∞CnmBnmeiγnmx1, и на переданную волну pпр(r,θ,x)=m=1∞DnmBnme−ilnmx2, где Cnm=v=1∞HnmAn; Bnm=Θnm(θ)Jn(ξnmr); Dnm=v=1∞KnmAn; Bnm и Θnm являются обобщениями Bnm и Θnm на интервале 0,R1.

Принимаем условия сходимости бесконечного ряда для радиального и аксиального волнового числа отраженной волны ηnm,γnm; и радиального и аксиального волнового числа прошедшей волны ξnm,lnm:

ηnm=jnmR, γnm=ω2−ηnm2, Im(γnm)≤0;

ξnm=jnmR1, lnm=ω2−ξnm2, Im(lnm)≤0;

jnm≈m+12n−14π.

Матрицы M и S показывают, что моды сформированной и распространяющейся акустической волны отражаются и передаются по трубе. Вектор A характеризует сформированную акустическую волну на начальном этапе, векторы D и C характеризуют области передачи и отражения.

Зададим граничные условия. В точке x1 интервал 0≤r≤R1 действует условие непрерывности прижимной и осевой скоростей, а на краях отсутствует любой источник акустического сигнала. Тогда получаем уравнение непрерывности акустического давления m=1∞(Hnm+δnm)Bn=m=1∞KnmBn и уравнение непрерывности осевой скорости акустической волны m=1∞γn(Hnm−δnm)Bn=−m=1∞lnKnmBn (δnm=1 если n=m, δnm=0 если n≠m).

Проведем расчет акустического давления, распространяемого внутри трубы, с помощью интерактивной системы MatLab. Труба водопроводная напорная из полиэтилена диаметр 200мм и 100мм. Координаты источника акустического сигнала (r0=50мм, θ0=150, x0=0м); координаты приёмника акустической волны (r=20мм,  θ=150, x2=100м); плотность воды 1000кг/м3; скорость звука в воде 1500м/с; расстояние до приёмника акустической волны х1=100м; расстояние до изменения диаметра трубы 50м.

На рис. 2 приведен излучаемый ультразвуковой сигнал с частотой 55кГц и его спектр. Временные области распространения акустического давления для заданного сигнала, приведены на рис. (3-5).

а)						б)

Рис. 2 – Заданный сигнал (а) и его спектр (б)

Рис. 3 –Область распространения акустического давления, х=100м, мода (0,0)

а)						б)

Рис. 4 – Временные области распространения акустического давления

мода (1,0) (а), мода (2,0) (б), х=100м

а)						б)

Рис. 5 – Временные области распространения акустического давления

мода (1,1) (а), мода (2,2) (б), х=100м

Прохождение акустической волны внутри трубы при изменении её диаметра к затуханию плоской волны мода (0,0) примерно в 100 раз (рис. 3). Таким же образом изменение диаметра трубы влияет и на более медленные моды (рис. 4-5), которые искажены из-за результата перекрытия волн, у которых есть более длинные пути распространения.

Таким образом, можно сделать вывод, что полученные уравнения непрерывности акустического давления и осевой скорости акустической волны позволяют определить величину акустического давления на границе перехода от трубы одного диаметра в трубу другого диаметра, что в свою очередь даст возможность обнаружить несанкционированные врезки в водопроводной сети; изменение геометрии трубы, вызванной осадочными налетами, коррозионными процессами и т.д.

Литература

1. Зибров, В.А., Сапронов, А.А. Использование пьезоэлектрических преобразователей для передачи информации о потребляемых водных ресурсах [Текст]// Энергосбережение и водоподготовка. Научно-технический журнал, 2009 - №3. - С. 78-81.

2 Сапронов, А.А., Зибров, В.А., Занина, И.А., Соколовская, О.В.. Исследование процесса передачи информации по акустическому каналу в водопроводе [Текст]// Энергосбережение и водоподготовка. Научно-технический журнал, 2012. – №4. – С.52-54.

3. Блохинцев, Д.И. Акустика неоднородной движущейся среды. – 2-е изд. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. – 206 с.