Имитационное моделирование как инструмент анализа энергоэффективности теплогенерирующих предприятий

Н.А.Страхова, П.А. Лебединский

Математическое описание имитационной модели теплогенерирующего источника (рис.1) выполнено на основе пакета структурного моделирования iThink Analyst v 9.1.3 фирмы «HighPerformanceSystems, Inc.». Использование методов имитационного моделированияпозволило создать многоуровневую модель функционирования энергогенерующего источника (котельной) и сопутствующей ему инфраструктуры (теплотрасс), описываемой совокупностью оценочных параметров[1,2]. Модель включает пять взаимосвязанных блоков, четыре из которых отражают показатели генерирующего источника, ресурсные показатели в блоке GeneratorResoursesindicators; производственно-технические индикаторы в блоке GeneratorTechnicalindicators; экономические индикаторы в блоке GeneratorEconomicalindicators и основной блок GeneratorTechnicalCycle, в котором находится концептуальная часть модели.

Основным блоком в модели является «GeneratorTecnicalCycle». Он описывает производство тепловой энергии и транспорт тепла допотребителей (рис.2).

Поток «ProductionFlow» отражает производство тепловой энергии, аккумулирующейся в накопителе, обозначенном на  рисунке 2 как «ProductionStorage». Блок содержит параметры, отражающие ресурсы, необходимые для производства тепловой энергии: техническую воду «WaterAbs»,  топливо «FuelAbs», электричество «ElectricityAbs», также в данном блоке

GeneratorTechnicalCycle

Основной производственный цикл генерации и транспортировки энергии

Arrangments

Блок мер с их стоимостными оценками и степенями влияния на основные показатели работы теплогенерирующего источника

GeneratorEconomicalindicators

Блок стоимостного баланса между затратами  на ресурсы и доходом от реализации энергии

GeneratorTechnicalindicators

Движение производственно-технических показателей (электричество, топливо и персонал)

GeneratorResourcesindicators

Движение ресурсных показателей (воды, потерь тепла, выбросов и сбросов)

- Рисунок 1 — Схема имитационной модели  теплогенерирующего источника

Рисунок 2 — Блок генерации и транспортировки теплоэнергии«GeneratorTecnicalCycle»

присутствует показатель описывающий численность штата сотрудников, необходимого для функционирования теплового источника «People». [3]

Расход топлива фактический «FuelAbs»,кг (м3),на выработку тепловой энергии определяется как произведение удельной величины расхода топлива на выработку одной Гкал «FuelPer 1 Production» на выработанную, за этот же период времени, тепловую энергию «ProductionFlow»:

«FuelAbs» = «FuelPer 1 Production» . «ProductionFlow»  (2)

Основные коэффициенты перевода, Кт, топлива фактического в условное принимаются по методике[1]. Фактический расход топлива в составит:

вууд = в туд * Кт, кг у.т./Гкал					(3)

- Нами принята следующая шкалаэнергоэффективности(таблица3) применительно к показателям использования топлива Ктэф, электроэнергии Кээф, воды Кс.н..

        - Таблица 3 - Шкала энергоэффективности  показателя использования топлива (предварительная)

| Величина показателя,Кэф | Показатели энергоэффективности |
| --- | --- |
| 1,04-0,95 | Хорошо |
| 1,05-1,10 | Удовлетворительно |
| 1,11-1,25 | Неудовлетворительно |
| Более 1,26 | Плохо |

Расход израсходованной электроэнергии «ElectricityAbs»,кВтч, определяется как произведение тепловой энергии «ProductionFlow» и удельной величины расхода электроэнергии на выработку одной Гкал «ElectricityPer 1 Product»:

«Electricity Abs»= «Electricity Per 1 Product». «Production Flow».     (4)

Расход воды фактический на выработку тепловой энергии «WaterAbs»,м3/ч, определяется как произведение  тепловой энергии «ProductionFlow» и удельной величины расхода воды на выработку одной Гкал «WaterPer 1 Product»:

«Water Abs»= «Water Per 1 Product» .«ProductionFlow»	(5)

Количество штатных единиц  «People», чел., определяется как произведение тепловой энергии «ProductionFlow» и удельной величины автоматизации производства на выработку одной Гкал «LevelofAutomation»:

«People»= «LevelofAutomation» . «ProductionFlow».		(6)

Показатель «LevelofAutomation» определяется из нормативных документов на оборудование, установленном на теплогенерирующем источнике, в количестве достаточном для его обслуживания с учетом степени автоматизации производства тепла.

Производство тепловой энергии сопряжено с выбросами в атмосферу  и обозначается как «EmissionsAbs»,мг/м3 (кг). Они равны произведению выработанной тепловой энергии за тепловой период «ProductionFlow» на удельную величину выбросов «PercentEmissions»:

«Emissions Abs»=«Percent Emissions» .«ProductionFlow» (7)

Этап транспортировки характеризуется показателем потерь «LossesAbs», Гкал/ч,рассчитываемым как произведение объема поставляемого тепла «TransportFlow» на средний процент потерь по инфраструктуре «PercentLosses».

«LossesAbs»=«PercentLosses» . «TransportFlow»		(8)

Использование описанной  модели теплогенерирующего источника на практике позволяет: определять эффективность работы теплогенерирующего источника, в сравнении с нормативными; оценить потенциал энергоэффективности работы объекта; оценить потребности теплогенерирующего источника в топливе, электрической энергии, воде.

Список литературы:

- МДК 4-05.2004  «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».-М: Госстрой России, 2003.- 47 с.

- Аракелов В.Е. Кремер А.И. Методические вопросы экономии энергоресурсов. - М., Энергоатомиздат, 1990 -192с.

- Страхова Н.А., Лебединский П.А. Концепция и структура имитационной модели оценки энергоэффективности при генерации тепла // Науковедение, 2013, № 3, [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/66ergsu313.pdf(доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз.рус.

- Федеральная целевая программа «Энергоэффективная  экономика»  на 2002 - 2005 гг. и на перспективу до 2010 г. за 2002-2006г.г.» [Электронный ресурс]  // Режим доступа: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_12054.html(доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз.рус.

- H.James Harrington, Simulation Modeling Methods.- London, 2000.- 189 р.

- Табунщиков Ю.А. Бродач М.М. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. - М.: НП АВОК, 2002.-194 с.

- MaríaJesús Muñoz-Torres, Raúl León, Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management, Castellón de la Plana,2013.- 143 р.

- С.Н.Новоселов,А.Б.Каппушев.Механизм государственного регулирования региональных рынков [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2013, №3. – Режим доступа:http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1798 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз.рус.

- М.Л. Самсонова. Учет экологических факторов при разработке инновационного бизнес-плана [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4 (часть 2). – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1424 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз.рус.

- Н.А. Страхова, П.А. Лебединский «Анализ энергетической эффективности экономики России» //Инженерный вестник Дона, 2012, № 3, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/999(доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз.рус.